## Sheet1
富阳区供水水质每月公告
（2023年5月）
检测项目 |  | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 色度 铂钴色度 单位 | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯(mg/L)
限值 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |  | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3 管网水≥0.05
检 测 结 果 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.22 | 无 | 无 | 1.26 | 0.55
| 管网水 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 5 | 0.33 | 无 | 无 | 0.94 | 0.21
说明：以上数据由杭州富阳水务有限公司提供，为富阳区各水厂出厂水、管网水监测结果的平均值。
杭州富阳水务有限公司
2023-06-07